## ОЛ
Организация
Контактное лицо
Контактный телефон
Техническая конфигурация опросного листа - в соответствии с "Руководством по проектированию"
http://www.cztt.ru/userFiles/Raspred_ustroystva/KTPK/Rukovodstvo_KTPK_web.pdf
Опросный лист для КТПК в металлическом корпусе
Тип КТП | Киосковая
Тупиковая/Проходная | Тупиковая
Количество трансформаторов | 1
Мощность тр-ра (кВА) | 250
Принудительная вентиляция тр. отсека | НЕТ
Тип трансформатора | ТМГ
Схема соед обмоток | Д/Ун-11
Номинальное напряжение ВН (кВ) | 10
Тип ввода ВН | Воздух | [7 empty] | (крепления для СИП)
Тип вывода НН | Воздух | [7 empty] | (крепления для СИП)
Климатическое исполнение | УХЛ1
ОПН ВН | ОПНп-10/12/400 УХЛ1 | [7 empty] | ОПНВН10
Малогабаритная КТП до 250кВА (без УВН) | Нет
Тип аппарата ВН | ВНАп
ПКТ | ПКТ 102-10-31,5-31,5 У3 | [7 empty] | ПКТ10
| рекомендуемое |  |  |  | ПКТ 102-10-31,5-31,5 У3
Сторона НН (Ввод)
Тип разъединителя | РЕ 19-37
Номинальный ток, А | 400
Тип выключателя | ВА5739
Номинальный ток, А | 400
Трансформаторы тока, кл. точн/Iн | 0,5s | [7 empty] | / | 400/5
Наличие вольтметра | Да | [11 empty] | 2 комплекта
Наличие амперметров | Да | [8 empty] | 400/5
ОПН НН | ОПНп-0,38/300/0,4 УХЛ1
Освещение отсеков подстанции
Наличие освещения (напряжение) | 220
Сторона НН (отходящие линии)
Автоматический выключатель, тип | ВА5735 | ВА5735 | ВА5735 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ
Номинальный ток, А | 160 | 80 | 50
Количество | 1 | 3 | 1
Итого количество: | Всего линий: 5 (! Не более 12шт габарита ВА04-36)
Тр. тока на отходящих линиях
Счетчик на отходящей линии | НЕТ
Класс точности ТТ на отходящих линиях - 1
Тип счетчика эл. эн. | Активно-реактивный
Марка счетчика эл. эн. | М 234 ARTM2-03 (D)PBR.R 0,2/0,5s
GSM-модем | Нет
Коммуникатор | НЕТ
Фидер уличного освещения | НЕТ
Фотореле уличного освещения, тип | НЕТ
Примечания
Габаритные размеры: длина 3800 мм, ширина 2420 мм, высота 4700 мм. См. Руководство по проектированию, Табл.А.1
Размеры основания подстанции: длина 3600 мм, ширина 2200 мм
Обозначение: | КТПК-Т-ВВ-250/10/0,4 УХЛ1
Количество, шт. | 1
ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока", 620043, Г.Екатеринбург ул. Черкасская,25 тел./343/ 234-31-04 факс /343/212-52-55 e-mail:marketing@cztt.ru cztt@cztt.ru сайт: www.cztt.ru

## Списки (hidden)
Тупиковая/Проходная | Тупиковая | Проходная
Количество трансформаторов | 1 | 2
Мощность тр-ра (кВА) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
принудительная вентиляция ТО | Да | НЕТ
Тип трансформатора | ТМГ | ТМГ(пониж) | ТЛС(медь) | ТЛС(алюм) | НЕТ
Схема соед обмоток | Д/Ун-11 | У/Ун-0 |  | У/Zн
Номинальное напряжение на стороне ВН (кВ) | 6 | 10
Тип ввода ВН | Воздух | Кабель
Тип вывода НН | Воздух | Кабель
Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1
ОПН ВН | ОПНп-6/6,6/550 УХЛ1 | ОПНп-6/6,9/550 УХЛ1 | ОПНп-6/7,2/550 УХЛ1 | ОПНп-6/7,6/550 УХЛ1 | ОПНп-6/6,6/680 УХЛ1 | ОПНп-6/6,9/680 УХЛ1 | ОПНп-6/7,2/680 УХЛ1 | ОПНп-6/7,6/680 УХЛ1 |  | НЕТ | ОПНп-10/11/550 УХЛ1 | ОПНп-10/11,5/550 УХЛ1 | ОПНп-10/12/400 УХЛ1 | ОПНп-10/12/550 УХЛ1 | ОПНп-10/12,7/550 УХЛ1 | ОПНп-10/11/680 УХЛ1 | ОПНп-10/11,5/680 УХЛ1 | ОПНп-10/12/680 УХЛ1 | ОПНп-10/12,7/680 УХЛ1 | НЕТ
Малогабаритная КТП (без УВН) | Да | Нет
Тип аппарата ВН | НЕТ | ВНАп | РВЗ | РЛНД | РЛК
| 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
ПКТ 102-6-40-31,5 У3
6 | ПКТ 101-6-5-20 У3 | ПКТ 101-6-8-20 У3 | ПКТ 101-6-10-20 У3 | ПКТ 101-6-16-20 У3 | ПКТ 101-6-31,5-20 У3 | ПКТ 102-6-40-31,5 У3 | ПКТ 103-6-80-31,5 У3 | ПКТ 103-6-100-31,5 У3 | ПКТ 104-6-160-31,5 У3 | НЕТ
10 | ПКТ 101-10-4-12,5 У3 | ПКТ 101-10-5-12,5 У3 | ПКТ 101-10-8-12,5 У3 | ПКТ 101-10-10-12,5 У3 | ПКТ 101-10-16-12,5 У3 | ПКТ 102-10-31,5-31,5 У3 | ПКТ 102-10-40-31,5 У3 | ПКТ 103-10-80-20 У3 | ПКТ 103-10-100-12,5 У3 | НЕТ
ПКТ 102-10-31,5-31,5 У3
Сторона НН (Ввод)
Тип разъединителя | РЕ 19-35 | РЕ 19-37 | РЕ 19-39 | РЕ 19-41 | РЕ 19-43 | НЕТ
Номинальный ток, А | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600
Тип выключателя | ВА 04-36 | ВА 57-35 | ВА 51-39 | ВА 57-39 | ВА 55-41 | ВА 55-43 | ВА 88-37 | ВА 88-40 | ВА 88-43 | НЕТ
Номинальный ток, А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600
Наличие ТТ | 0,5s | 0.5 | 1 | НЕТ | 40/5 | 50/5 | 75/5 | 80/5 | 100/5 | 150/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 500/5 | 600/5 | 750/5 | 800/5 | 1000/5 | 1200/5 | 1500/5
Наличие вольтметра | Да | НЕТ
Наличие амперметров | Да | НЕТ
ОПН НН | ОПНп-0,22/300/0,3 УХЛ1 | ОПНп-0,22/450/0,3 УХЛ1 | ОПНп-0,38/300/0,4 УХЛ1 | ОПНп-0,38/450/0,4 УХЛ1 | НЕТ
Освещение отсеков подстанции
Наличие освещения (напряжение) | Нет | 220 | 36 | 12
Сторона НН (отходящие линии)
Автоматический выключатель, тип | ВА 04-36 | RBK-I | RBK-II | ВА 88-32 | ВА 88-35 | ВА 88-37 |  | ВА 57-35 | ВА 51-39 | ВА 57-39 | ВА 55-41
Номинальный ток, А | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
Количество | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Итого количество: | сумма
Трансформаторы тока на отходящих линиях | Да | НЕТ
Тип счетчика эл. эн. | Активный | Реактивный | Активно-реактивный | НЕТ
Марка счетчика эл. эн. | НЕТ | СЭТ-4ТМ.03М | СЭТ-4ТМ.03М.01 | СЭТ-4ТМ.02М.03 | СЭТ-4ТМ.03М.05 | СЭТ-4ТМ.02М.07 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.01 | ПСЧ-4ТМ.05МК.12 | ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.13 | СE 303 S31 503 JAVZ | СE 303 S31 503 JGVZ(12) | М 234 ARTM2-02 (D)POBR.R | М 234 ARTM2-03 (D)PBR.R 0,2/0,5s | М 234 ARTM2-03 (D)PBR.G 0.2S/0.5 | [5 empty] | Другой
GSM-модем |  | GSM C-1.02 | Меркурий 228 |  | Встроен в счетчик | Нет
Коммуникатор |  |  | ЭНКМ-3-А2В1Е1GT-422 | ЭНКМ-3-А2В1Е1GT-430 | Коммуникатор GSM С-1.02 | Коммуникатор ЭНКМ-3-220-А2Т-401 | Коммуникатор GSM RTR8A.LG1-1 | GSM-модем TELEOFIS RX108-R4 (RS485) | Коммуникатор Меркурий 250 12GRL | Коммуникационный модуль ЭНКМ-3-220-АТ | [5 empty] | Другой | НЕТ
[7 empty] | Блок питания Mean Well DR-30-12 | Блок питания TELEOFIS DPS 12-12 |  | Модуль ввода/вывода ЭНМВ-1-4/3R-220-А1
[8 empty] | Антенна Triada BA-996 SOTA 1,5m SMA 3G | Антена GSM
Фидер уличного освещения | ВА 47-29 3Р, 10 А | ВА 47-29 3Р, 16 А | ВА 47-29 3Р, 25 А | ВА 47-29 3Р, 40 А | ВА 88-32 3Р, 16 А | Другое | НЕТ
Фотореле уличного освещения, тип | ФР-М01-1-15 УХЛ 2 |  | Другое | НЕТ
1
| длина |  | ширина |  | высота
Габариты | 3800 | Тупик | 0 | Мал>100 | 4700 | 1Тр,Туп,Возд
| 0 | Прох | 0 | Мал<=100 | 0 | 1Тр,Туп,Каб
| 1500 | Мал | 0 | 2Тр>630 | 0 | 1Тр,Прох,Возд
|  |  | 0 | 2Тр<=630 | 0 | 1Тр,Прох,Каб
|  |  | 0 | Прох | 0 | 2Тр,Каб
|  |  | 2420 | Туп <=630 | 0 | 2Тр,Возд
|  |  | 0 | Туп >630 | 0 | Мал, Возд
[5 empty] | 0 | Мал, Каб
| 3800 |  | 2420 |  | 4700
1
| длина |  | ширина
Основание | 3600 | Тупик | 0 | Мал>100
| 0 | Прох | 0 | Мал<=100
| 1380 | Мал | 0 | 2Тр>630
|  |  | 0 | 2Тр<=630
|  |  | 0 | Прох
|  |  | 2200 | Туп <=630
|  |  | 0 | Туп >630
| 3600 |  | 2200
Макс количество выключателей ол
12
12
КТПК-П-ВВ-630/10/0,4 УХЛ1

## автоматы и токи (hidden)
токи | ВА0436 | ВА4729 | ВА5135 | ВА5139 | ВА5341 | ВА5541 | ВА5343 | ВА5543 | ВА5731 | ВА57Ф31 | ВА5735 | ВА57Ф35 | ВА5739 | ВА8832 | ВА8833 | ВА8835 | ВА8837 | ВА8840 | ВА8843 | РБК0 | РБК1 | РБК2 | РБК3 | OptiMatD | OptiMatE | OptidinBM63 | OptidinBM125 | НЕТ
2
3
5
6
10
16
20
25
31.5
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320
400
500
630
750
800
1000
1250
1600
2000
2500
тип | цена без НДС |  |  | тип | цена без НДС
НЕТ |  |  |  | ВНА
РЕ 19-35 |  |  |  | РЛНД
РЕ 19-37 |  |  |  | РЛК
РЕ 19-39 |  |  |  | РВЗ
РЕ 19-41
РЕ 19-43
Исполнения счетчика
счетчик
НЕТ
СЭТ-4ТМ.03М
СЭТ-4ТМ.03М.01
СЭТ-4ТМ.02М.03
СЭТ-4ТМ.03М.05
СЭТ-4ТМ.02М.07
ПСЧ-4ТМ.05МК.00
ПСЧ-4ТМ.05МК.00.01*
ПСЧ-4ТМ.05МК.01
ПСЧ-4ТМ.05МК.12
ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01*
ПСЧ-4ТМ.05МК.13
СE 303 S31 503 JAVZ
СE 303 S31 503 JGVZ(12)
М 234 ARTM2-02 (D)POBR.R
М 234 ARTM2-03 (D)PBR.R 0,2/0,5s
М 234 ARTM2-03 (D)PBR.G 0.2S/0.5
GSM C-1.02
Меркурий 228
Коммуникатор Меркурий 250 12GRL
РИМ 489.24ВК.O
РИМ 489.24ВК.2G
РИМ 489.30ВК.О
РИМ 489.30ВК.4G
РИМ 489.30ВК.2G
РИМ 489.30ВК. 4G
РИМ 489.32ВК.O
РИМ 489.32ВК.2G
коммуникатор РиМ 099.03
коммуникатор РИМ 071.21
конвертор РиМ 019.01
монтажное устройство РиМ 000.22
Модуль МИР МВ-01-R-8(16)ТС230-ИП230
Счетчик МИР С-07.05S-230-5(10)-PZ-Q-D
Коммуникатор МИР МК‐01.А‐2E/G1/2R/P/Z‐ИП230/ИП24‐3ТС24/SD